## Table 1
Опросный лист на предохранительную арматуру №
№ | Параметр | Значение
1 | № позиции/ОЛ | 3
2 | Тип арматуры | Предохранительный клапан
3 | Количество, шт. | 0
4 | Тип клапана | Пилотный
5.1 | Агрегатное состояние рабочей среды | Жидкость
5.2 | Рабочая среда (состав) | Вода:1
5.3 | Температура раб. среды, °С | 13
5.4 | Наличие в рабочей среде абразивных частиц | Нет
5.5 | Плотность среды при нормальных условиях, кг/нм³ | 997
5.6 | Молекулярная масса, г/моль* | 18
5.7 | Показатель адиабаты* | 0
5.8 | Динамическая вязкость среды, Па*с * | 0.00089272
6.1 | Давление настройки с противодавлением, МПа (изб.) | 0.9
6.2 | Давление начала открытия с противодавл., МПа (изб.) | 0.963
6.3 | Давление полного открытия с противодавл., МПа (изб.) | 1.035
6.4 | Противодавление, МПа (изб.) | 0.3
7 | Максимальный аварийный расход, кг/час | 3111
8 | Наличие разрывной мембраны на входе | 0
9 | Диаметр седла клапана, мм* | 2.5356
10.1 | Тип присоединения | Фланцевое
10.2 | Исполнение присоединения на входе* | J
10.3 | Исполнение присоединения на выходе* | F
11 | Сильфон клапана | Нет
12 | Узел принудительного открытия | Да
13 | Диаметр номинальный на входе, мм* | 25
14 | Диаметр номинальный на выходе, мм* | 40
15 | Давление номинальное на входе, кгс/см²* | 160
16 | Давление номинальное на выходе, кгс/см²* | 40
17 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1
18 | Температура окружающего воздуха, °С | -40 ... 40
19 | Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 | Нет
20 | Материал корпуса* | 25Л
22 | Наличие ЗИП | Нет
23 | Комплект ответных присоединительных частей | Нет
27 | Испытания* | Нет
28 | Покраска* | Серый RAL7035 по технологической инструкции 38877941.25206.01013 АО "НПО Регулятор"
29 | Упаковка* | Пенная защитная упаковка груза
30 | Приёмка в присутствии заказчика на заводе-изготовителе | Нет
31 | Дополнительные требования* | Нет
* не обязательны для заполнения